广东省人民医院惠福分院饭堂光纤施工需求

我院惠福分院需从门诊二楼机房建设一条光纤到饭堂配线间，开通网络连接，满足饭堂相关设备接入网络的需求。

要求：

1．光缆敷设，由广东省人民医院惠福分院机房到惠福分院饭堂配线间。

2．光缆熔接，光缆机房内部的熔接，转换为固定的LC光纤接头。 3．两端配置光纤盒及转换器，并进行安装。

项目清单

| 序号 | 产品名称/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光缆 | 12芯室外铠装光缆 | 米 | 400 |
| 2 | PVC管 | 联塑 25的PVC管 | 米 | 400 |
| 3 | 光纤盒 | 12口机架式光纤盒 | 个 | 2 |
| 4 | 光纤尾纤 | 单模光纤尾纤 | 条 | 24 |
| 5 | 耦合器 | 与尾纤同一品牌 | 个 | 24 |
| 6 | 辅材 | 扎带 软管 直通 卡码 | 批 | 1 |
| 7 | 光纤熔接 |  | 次 | 1 |
| 8 | 光缆敷设和穿管 |  | 米 | 400 |
| 9 | 光缆施工费 |  | 项 | 1 |

技术要求：

- 工程技术

光缆的距离为400米，考虑到线路传输及成本，方案选用12芯单模光缆。主要材料规格要求如下：

| 光纤施工明细 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光缆 | 12芯室外铠装光缆 | 米 | 400 |  |
| 2 | PVC管 | 联塑 25的PVC管 | 米 | 400 |  |
| 3 | 光纤盒 | 12口机架式光纤盒 | 个 | 2 |  |
| 4 | 光纤尾纤 | 单模光纤尾纤 | 条 | 24 |  |
| 5 | 耦合器 | 与尾纤同一品牌 | 个 | 24 |  |
| 6 | 辅材 | 扎带 软管 直通 卡码 | 批 | 1 |  |
| 7 | 光纤熔接 |  | 次 | 1 |  |
| 8 | 光缆敷设和穿管 |  | 米 | 400 |  |
| 9 | 光缆施工费 |  | 项 | 1 |  |

- 光缆施工

根据建筑物的建筑结构及地理环境选择一条合适的路径合理施工， 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤，光缆弯曲时，其弯曲半径要大于光缆自身直径的 20 倍。

本次光缆施工包含建筑物内光缆的敷设、户外外墙明线光缆的敷设、架空架设等。

施工准备及施工

乙方准备齐施工材料，按甲方要求施工。

- 技术服务

自验收合格之日起，负责对综合布线系统工程提供长期的技术支持和服务，视具体服务内容和方式提供免费或有偿的服务，

提供一年内光纤非人为损坏的免费熔接服务。