# 附件：

# 广东省人民医院主体楼中央空调主机更换改造项目

# 冷水机房改造工程清单

1.冷水机房整体工程更换材料设备清单

| 冷水机房整体工程更换材料设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌要求 |
| 一 | 空调设备 |  |  |  |  |
| 1 | 变频离心式水冷冷水机组 | Ql=2813kW,蒸发器水量482.76m3/h;冷凝器水量570.96m3/h。冷冻水温度7/12°C，冷却水温度32/37°C,蒸发器承压2.0MPa，冷凝器承压2.0MPa。冷媒R134a。国标COP大于5.7，国标IPLV大于8.2 | 台 | 3.00 |  |
| 2 | 变频螺杆式水冷冷水机组 | Ql=1406kW，蒸发器水量241.41m3/h;冷凝器水量289.00m3/h。冷冻水温度7/12°C，冷却水温度32/37°C,蒸发器承压2.0MPa，冷凝器承压2.0MPa。冷媒R134a。国标COP大于5.8，国标IPLV大于8.6 | 台 | 1.00 |  |
| 3 | 变频螺杆式水冷冷水机组 | Ql=1046kW，蒸发器水量197.5m3/h;冷凝器水量215.9m3/h。冷冻水温度7/12°C，冷却水温度32/37°C,蒸发器承压2.0MPa，冷凝器承压2.0MPa。冷媒R134a。国标COP大于5.8，国标IPLV大于8.6 | 台 | 2.00 |  |
| 4 | 空调冷冻水循环泵 | CHP-B3-7~10 L=230m3/h,H=32.0mH2O,N=30kW,1.6MPa | 台 | 4.00 | 赛莱默、格兰富、威乐 |
| 5 | 变频型方型横流式玻璃钢冷却塔 | 冷却水进塔温度37°C，出塔温度32°C，28℃湿球，该工况下冷却水量400m3/h,N=18.5kW | 台 | 8.00 | 马利、BAC、益美高 |
| 6 | 微晶旁流综合水处理器 | B3-H1 DN500 | 台 | 1.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 7 | 微晶旁流综合水处理器 | B3-H2 DN450 | 台 | 1.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 8 | 微晶旁流综合水处理器 | B3-H3 DN250 | 台 | 1.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 9 | 全自动定压补水排气装置 | PET-B3-1 补水量：4m3/h 水泵扬程：50m 尺寸：1800x100x1700（H） | 台 | 1.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 10 | 全自动定压补水排气装置 | PET-B3-2 补水量：1m3/h,水泵扬程：50m 尺寸：1800x100x1700（H） | 台 | 1.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 二 | 空调水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 自动排气阀 | DN25 | 个 | 4.00 | 埃美柯、冠龙、博雷 |
| 2 | 压力表 |  | 个 | 42.00 | 川仪、上仪、西仪、霍尼韦尔 |
| 3 | 温度计 |  | 个 | 24.00 | 欧姆龙、鱼跃、九安 |
| 4 | Y型过滤器 | DN300 | 个 | 1.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 5 | Y型过滤器 | DN250 | 个 | 1.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 6 | Y型过滤器 | DN200 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 7 | 止回阀 | DN300 | 个 | 1.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 8 | 止回阀 | DN250 | 个 | 1.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 9 | 止回阀 | DN200 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 10 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 33.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 11 | 铜闸阀 | DN40 | 个 | 24.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 12 | 涡轮蝶阀 | DN600 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 13 | 涡轮蝶阀 | DN500 | 个 | 3.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 14 | 涡轮蝶阀 | DN450 | 个 | 3.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 15 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 个 | 6.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 16 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个 | 23.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 17 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 41.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 18 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 19.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 19 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 13.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 20 | 涡轮蝶阀 | DN80 | 个 | 1.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 21 | 橡胶软接头 | DN300 | 个 | 2.00 | 申隆、华侨、博雷 |
| 22 | 橡胶软接头 | DN250 | 个 | 14.00 | 申隆、华侨、博雷 |
| 23 | 橡胶软接头 | DN200 | 个 | 28.00 | 申隆、华侨、博雷 |
| 24 | 橡胶软接头 | DN150 | 个 | 16.00 | 申隆、华侨、博雷 |
| 25 | 电动蝶阀 | DN600 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 26 | 电动蝶阀 | DN300 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 27 | 电动蝶阀 | DN250 | 个 | 10.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 28 | 电动蝶阀 | DN200 | 个 | 14.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 29 | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 30 | 保温材料 | 保温层厚度详施工说明 | m3 | 56.00 | 杜肯、阿乐斯、优比复乐斯 |
| 31 | 无缝钢管 | DN80-DN600,冷冻水、冷却水管管材 | 米 | 2,900.00 | 鞍钢、包钢、华凌、南粤 |
| 32 | 防锈漆 |  | 项 | 1.00 | 立邦、华润、红苹果 |
| 33 | 设备拆除 | 负三层冷水机房、屋面设备 | 项 | 1.00 |  |
| 34 | 原有管道拆除 | DN80-DN500,冷冻水、冷却水管管材 | 米 | 1,600.00 |  |
| 三 | 自控及配电系统部分 |  |  |  |  |
| 1 | 服务器（带显示器） | 塔式或机架式安装，专业服务器操作系统。处理器E3处理器或以上。内存16GB以上。硬盘转速>7200RPM、不少于二块硬盘，镜像备份 ，每块不小于1TGB，需满足保存操作系统、各种应用软件及保存三年监控数据的要求；驱动器：DVD-RW/1.44M；2块内置RJ45接口100/1000M自适应网络适配器；带最新升级补丁。显示器：22寸LCD以上；外设：键盘、鼠标。 | 台 | 1.00 | 戴尔、惠普、联想 |
| 2 | 工作站 | 立式或卧式机箱，专业工作站或桌面计算机。处理器 Intel E7200处理器或以上 处理器数，2级缓存 不小于1M。内存2GB/8GB。硬盘转速>7200RPM ，不小于500GB，需满足保存操作系统、各种应用软件及保存一年监控数据的要求；驱动器：DVD-RW/1.44M；一块内/外置RJ45接口10/100M自适应网络适配器；Windows 7 Professional操作系统，带最新升级补丁。显示器：24寸LCD以上；外设：键盘、鼠标。 | 台 | 1.00 | 戴尔、惠普、联想 |
| 3 | UPS | 容量：6KVA/2400W，输入电压 115-300Vac输入频率 50/60HZ自动适应。 | 台 | 1.00 | 施耐德、艾默生、索克曼 |
| 4 | 网络交换机 | D-Link 5口工业级 | 台 | 1.00 | 华为、锐捷、H3C |
| 5 | 激光打印机 | 接口为USB2.0，分辨率为600×600dpi，打印速度为19ppm（A3黑白），8ppm（彩色）。 | 台 | 1.00 | EPSON、惠普、佳能 |
| 6 | 能耗数据采集网关 | 数据通讯网关，支持Modbus/BACnet等多种通讯协议，提供Modbus/BACnet网络接口 | 台 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 7 | 机房群控系统软件 | 定制开发，机房设备联动控制，实现水冷机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、电动阀的联动控制，台数控制，时间控制，备用泵的自动切换，手自动切换。 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 8 | 上位机组态监控软件 | 定制开发，在本地工作站远程监控设备的运行状态、故障状态、运行参数，远程控制设备的启停，台数，远程调整系统的运行参数。 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 9 | 机房优化控制系统软件 | 定制开发，通过节能运行策略专家规则与人工智能AI算法，主要基于负荷预测、故障诊断、优化控制算法实现机房的全工况高效运行。 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 10 | 数据采集系统软件 | 定制开发，包括电表、冷热量、设备数据、空调末端、气象数据等多维数据采集。 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 11 | 智慧能效管控云平台软件 | 定制开发，包括B/S架构平台框架，时序数据库，能源管理系统，web端设备监控系统，能效诊断系统，节能优化控制系统（含能耗预测、负荷预测算法、优化控制算法），智能运维报警及报修系统。 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 12 | 手机移动端运行管理系统软件 | 定制开发，包括手机端能耗监测、设备监测、故障报警微信推送、运维报修、工单配送等功能 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 13 | OPC接口 | opc接口协议，上传到云平台 | 套 | 1.00 | 厂家品牌配套 |
| 14 | 冷冻机房PLC控制柜体 | 标准色，含CPU,IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件。点位余量15%，标准PS控制柜，威图柜型， 标准色 | 套 | 1.00 | 西门子、AB、GE |
| 15 | 冷却塔PLC控制柜体 | 标准色，含CPU,IO模块、通讯模块、柜体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件。点位余量15%，标准PS控制柜，威图柜型，元器件， 标准色 | 套 | 1.00 | 西门子、AB、GE |
| 16 | 冷却水泵变频柜1 | 控制2台75KW冷却水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 17 | 冷却水泵变频柜2 | 控制2台75KW冷却水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 18 | 冷却水泵变频柜3 | 控制2台75KW冷却水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 19 | 冷冻水泵变频柜1 | 控制2台75KW冷冻水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 20 | 冷冻水泵变频柜2 | 控制2台75KW冷冻水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 21 | 冷冻水泵变频柜3 | 控制2台75KW冷冻水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 22 | 冷冻水泵变频柜4 | 控制4台30KW冷冻水泵变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 23 | 冷却塔变频柜 | 控制8台18.5KW冷却塔变频运行，变频器一对一配置,标准落地柜，一次回路，二次回路需满足自控点位要求 | 套 | 1.00 | 西门子、ABB、施耐德 |
| 24 | 电动阀控制箱 | 电动阀门控制箱，包括冷却塔电动阀、冷冻机组电动阀，热水采暖切换电动阀，二次回路满足自控点位要求 | 套 | 2.00 | 定制 |
| 25 | 联网型温控面板 | 风机盘管带RS485通讯联网型温控面板 | 个 | 30.00 | 西门子、江森、施耐德 |
| 26 | 末端数据采集智能网关箱 | 定制开发，包括设备数据、空调末端等数据采集。 | 套 | 1.00 | 定制 |
| 27 | 水管温度传感器 | 带变送器，4-20mA信号。1）温度传感元件采用标度为Pt1000铂电阻传感器；2）温度范围:0℃—50℃； 3）输出信号:4-20mA。 4）A级精度。 | 个 | 8.00 | 西门子、E+E、霍尼韦尔 |
| 28 | 水压力传感器 | 带变送器，4-20mA信号。 1）电源： AC 24V or DC 18~33V。2）输出信号：4-20mA/0-10VDC。 3）测量范围：0~1.6MPa。4）引压管：外螺纹G1/2"。 5）时间常数：5ms。6）防护等级：IP65。 7）精度：满量程0.25% | 个 | 25.00 | 西门子、E+E、霍尼韦尔 |
| 29 | 水压差传感器 | 带变送器，4-20mA信号。 1）电源： AC 24V or DC 18~33V。2）输出信号：4-20mA/0-10VDC。 3）测量范围：0~1.6MPa。4）引压管：外螺纹G1/2"。 5）时间常数：5ms。6）防护等级：IP65。 7）精度：满量程0.25% | 个 | 3.00 | 西门子、E+E、霍尼韦尔 |
| 30 | 水液位开关 | 量程范围：0~5m 四线制 4~20mA 220AC供电 带安装配件 防护等级：IP68 | 个 | 20.00 | 西门子、E+E、霍尼韦尔 |
| 31 | 室外温湿度传感器含防辐射罩 | 带变送器，4-20mA信号。1）测量元件:湿敏电阻/湿敏电容、热敏电阻PT1000 2）温度范围:-50℃-50℃。 3）湿度范围:0-100%RH。4）精度:±5%。 5）输出信号:4-20mA/0~10VDC。6）室外温、湿度传感器附带防雨防阳光直射罩壳。 | 台 | 1.00 | 西门子、E+E、霍尼韦尔 |
| 32 | 超声波流量计量单元 | 1套流量计量单元，测量流量精度要求不低于 1 级 (±1%)；控制模块不低于24位。DN300 | 套 | 2.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 33 | 超声波流量计量单元 | 1套流量计量单元，测量流量精度要求不低于 1 级 (±1%)；控制模块不低于24位。DN250 | 套 | 1.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 34 | 超声波流量计量单元 | 1套流量计量单元，测量流量精度要求不低于 1 级 (±1%)；控制模块不低于24位。DN200 | 套 | 1.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 35 | 超声波流量计量单元 | 1套流量计量单元，测量流量精度要求不低于 1 级 (±1%)；控制模块不低于24位。DN100 | 套 | 5.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 36 | 电源线 |  | 米 | 7,300.00 | 广州、明兴、南洋 |
| 37 | 控制线、信号线及线管 |  | 米 | 11,000.00 | 广州、明兴、南洋 |
| 38 | 桥架、线槽 |  | 米 | 860.00 | 润琪、珠江、文兴 |

2.分集水器更换工程更换材料设备清单

| 分集水器更换工程更换材料设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 品牌要求 |
| 1 | 分/集水器 | ∅800x4000/∅800x4000 承压1.6MPa | 个 | 2.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 2 | 分/集水器 | ∅500x2000/∅500x2000 承压1.6MPa | 个 | 2.00 | 广州路加、广州诺正、湖南小鹿 |
| 3 | 压差旁通阀 | DN200 | 个 | 1.00 | 汉诺尔、丹佛斯、博雷 |
| 4 | 压差旁通阀 | DN150 | 个 | 1.00 | 汉诺尔、丹佛斯、博雷 |
| 5 | 压力表 |  | 个 | 12.00 | 川仪、上仪、西仪、霍尼韦尔 |
| 6 | 温度计 |  | 个 | 12.00 | 欧姆龙、鱼跃、九安 |
| 7 | 铜闸阀 | DN50 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 8 | 涡轮蝶阀 | DN300 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 9 | 涡轮蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 10 | 涡轮蝶阀 | DN200 | 个 | 5.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 11 | 涡轮蝶阀 | DN150 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 12 | 涡轮蝶阀 | DN100 | 个 | 10.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 13 | 电动蝶阀 | DN300 | 个 | 4.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 14 | 电动蝶阀 | DN250 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 15 | 电动蝶阀 | DN200 | 个 | 2.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 16 | 电动蝶阀 | DN100 | 个 | 10.00 | 爱默生（Emerson）、博雷(Bray)、萨姆森（Samson） |
| 17 | 超声波流量计 | DN300 | 个 | 1.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 18 | 超声波流量计 | DN250 | 个 | 2.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 19 | 超声波流量计 | DN200 | 个 | 2.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 20 | 超声波流量计 | DN100 | 个 | 5.00 | 西门子、TXY、科隆 |
| 21 | 静态平衡阀 | DN300 | 个 | 1.00 | TA、丹佛斯、博雷 |
| 22 | 静态平衡阀 | DN250 | 个 | 2.00 | TA、丹佛斯、博雷 |
| 23 | 静态平衡阀 | DN200 | 个 | 2.00 | TA、丹佛斯、博雷 |
| 24 | 静态平衡阀 | DN100 | 个 | 5.00 | TA、丹佛斯、博雷 |
| 25 | 保温材料 | 保温层厚度详施工说明 | m3 | 5.00 | 杜肯、阿乐斯、优比复乐斯 |
| 26 | 无缝钢管 | DN100-DN300,冷冻水管材 | 米 | 60.00 | 鞍钢、包钢、华凌、南粤 |
| 27 | 防锈漆 |  | 项 | 1.00 | 立邦、华润、红苹果 |
| 28 | 设备拆除 | 分集水器 | 项 | 1.00 |  |
| 29 | 原有管道拆除 | DN100-DN300,冷冻水管材 | 米 | 30.00 |  |