广东省人民医院东1号楼配电房设备更新项目技术需求

- 项目范围：

我院东1号楼10KV变压器已投入使用近30年，400V低压配电柜使用也近20年，配电柜内一次，二次回路设备逐渐老化，供电电缆投入使用已20年（并存在多个接驳头），随着供电需求的不断提高，现有在用设备存在极大的安全隐患，急需更新。

1、*鉴于现场供电要求的特殊性，无法长时间停电施工，对现场需要更新的配电设备包括对低压配电柜优化设计（提供优化设计图纸），负责设备、运输、安装更换、调试、产品培训、技术支持、售后服务及改造期间的临时供电等。更新设备主要清单如下：

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 干式变压器 | 2台1600kVA-10.5/0.4kV |
| 2 | 高压电缆 | 约525米*2组+15米*2组 及相应电缆头配件及其制作安装 |
| 3 | 控制电缆 | 约530米*2组 |
| 4 | 快速替换式断路器 | 2台3200A，1台1600A |
| 5 | 框架断路器 | 1台1600A 1台1250A，2台1000A |
| 6 | 开关抽屉 | 1台630A，9台400A,3台250A 22台200A,12台125A, 47台100A |
| 7 | 三菱断路器（备用） | 1台2500A |
| 8 | 无线多功能智能仪表 | 101套 |
| 9 | 低压密集型母线槽 | 3200A/4P 两套 |
| 10 | 配电房安健环 | 一项 |

- *负责办理供电局相关手续，施工图纸设计及申报审批，包相关验收流程、竣工资料收集整理，确保项目一次性通过供电验收合格、送电；

- *包工、包料、包设备、包工期、包质量、包送电、包安全生产、包文明施工、包调试与测试、包试运行、包竣工验收、包材料和设备检验及试验、包培训、包质保期内工程质量保修、包现场组织和协调，包因验收不能通过所需要发生的整改费用等。

二、项目地址：广州市中山二路106号

三、*项目要求：主要设备、主材及配品配件品牌型号要求

| 设备类型 | 品牌要求 | 规格型号要求 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | ABB | SCB12-1600kVA 10.5±2×2.5%/0.4kV 含风机、温显温控、阻尼弹簧减震器、铝合金外壳、开门报警器等 |
|  | 顺特 |  |
|  | 西门子 |  |
| 框架开关 | ABB | Emax Ekip Touch |
|  | 施耐德 | MTZ Mic6.0P |
|  | 西门子 | 3WL ETU76B/G |
| 塑壳开关 | ABB | Tmax/XT |
|  | 施耐德 | NSX |
|  | 西门子 | 3VL |
| 多功能仪表 | 斯菲尔 | PD194Z-9TX |
|  | 爱可信 | ACXE898L2 |
|  | 威盛 | DTSD342-9ZJ |
| 高低压电缆 | 广州 | ZRYJV22-8.7/15kV -3*70mm2 |
|  | 南洋 |  |
|  | 新兴 |  |
| 高压电缆终端头、中间头、肘型头 | ABB | 冷缩型3*70mm2 |
|  | 3M |  |
|  | 瑞侃 |  |
| 低压母线槽 | 默勒夫 | 3200A/4P |
|  | 明瑞 |  |
|  | 白云 |  |
| 框架开关（备用） | 三菱 | AE2500-SS R2500 LSI 3P FHR |

四、*项目工期：

项目工期为60日历天（以甲方正式开工令发出之日起计）。同时，1#、2#变压器进线及办公楼用电供电回路低压断路器现场施工时间要求必须在短时停电后 1 小时内完成，并正常恢复正常供电；低压配电柜抽屉回路更新现场施工要求必须在分段停电后 3 小时内完成，并恢复正常供电；变压器及电缆更换改造过程中不影响正常用电。

五、项目售后：

质保期为两年，售后服务电话响应时间要求7*24小时，现场响应时间要求不超过2小时，一般性问题解决时间要求不超过1个工作日。更新升级后的低压断路器须按售后要求开展巡检服务。

六、低压断路器技术参数要求

1、开关柜

- 1.1主要技术参数

低压开关柜的主要技术参数见下表：

| 序号 | 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  | 400VAC |
| 2 | 额定绝缘电压 |  | 1000VAC |
| 3 | 额定工频耐受电压 |  | 2.5kV，50Hz，1min |
| 4 | 额定冲击耐受电压 |  | 12KV/8KV |
| 5 | 电气间隙 |  | 8mm |
| 6 | 爬电距离 |  | 10mm |
| 7 | 隔离距离 |  | 应符合JB4012-85《低压空气式隔离器开关、隔离开关及熔断器组合电器》的有关要求，同时考虑到制造公差和由于磨损而造成的尺寸变化。 |
| 8 | 水平母线 | 最大工作电流 | 4000A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 100kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 220kA |
|  |  | 母线截面 | 供应商提供，院方确认。 |
| 9 | 垂直母线 | 最大工作电流 | 4000A |
|  |  | 额定短时耐受电流（1s） | 86kA |
|  |  | 额定峰值耐受电流 | 176kA |
|  |  | 母线截面 | 供应商提供，院方确认。 |
| 10 | 温升 |  | 按IEC439-1的有关规定。 |
| 11 | 额定分散系数 |  | 制造厂规定额定分散系数，并按GB7251进行温升试验。 |
| 12 | 辅助回路的额定电压 |  | AC220V |
| 13 | 外壳防护等级 |  | 不低于IP3X |

说明：水平母线根据进线电流确定；垂直母线根据回路容量确定。

- 1.2盘面要求

1.2.1低压开关柜的框架断路器单元应有明显的三个位置：连接位置、试验位置和分离位置。并且这三个位置都应有机械定位装置不允许因外力的作用自行从一个位置移动到另一个位置。抽屉在隔离、试验及连接位置三位置转换时开关柜始终应保证IP40防护等级。

1.2.2低压开关柜的面板上应设有指示灯，并分别表示断路器和/或接触器的合、分闸位置。

1.2.3低压开关柜的面板上根据要求设置必要的测量表计。

1.2.4低压开关柜内相同规格的功能单元应具有互换性，即使在出线端短路事故发生后，其互换性也不应破坏。

- 1.3二次回路（控制、信号、保护、测量、通信）

二次回路设计应符合院方所提出的控制、保护的要求。

- 1.3.1控制功能

进线开关、发电开关均设电动操作机构，可实现就地/远动的合分闸操作。开关柜上的分合闸按钮应有防误操作的防护罩。

进线开关、发电开关各设一个“就地/远方”转换开关，实现就地和远方控制的转换。

开关二次回路应设置相应的联锁关系。进线开关和发电机进线开关应有安全联锁关系，保证在任何情况下二个开关不能同时合闸。

- 1.3.2信号功能

供应商应根据产品的特点在标书中提供具体的信号内容，并说明在当地的显示方式，同时标注可上传监控系统的信号。开关柜（进线、发电总开关）应提供包括不限于如下信号：

- 开关状态（合闸、分闸）

- 控制模式（就地、远方）

- 保护装置、测量装置、通信模块等的工作状态

- 保护动作信号

- 分合闸回路及线圈（正常、断线）

- 其它（合闸准备就绪、储能机构已储能、总脱扣次数、总脱扣测试次数、人为操作次数、各种保护动作脱扣的次数、触头磨损、最后一次脱扣的参数）

- 1.3.3保护功能

A、应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求。

B、低压开关柜保护设置如下表：

| 内容 名称 |  | 瞬时短路 保护 | 短延时短路保护 | 长延时 保护 | 零序（接地）保护 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.4kV进线开关 |  |  |  |  |  |
| 0.4kV发电开关 |  |  |  |  |  |
| 0.4kV 馈线柜 | 一般回路 |  |  |  |  |

说明：低压开关柜内上、下级空气断路器的安-秒特性曲线应有配合级差。

C、保护的区域选择联锁功能

低压开关柜的断路器保护设置区域选择联锁功能。供应商应根据投标方案，在标书中提供具体的实现方案。

- 1.3.4通信功能

开关柜的智能控制器及保护单元、智能测量表计等均需预留通信接口，方便后期接入监控网络。不同种类的装置应分别组网，再与监控网络相联。

所有的智能单元应支持以太网结构或现场总线方式与变电所监控网络相联，通信协议应采用对用户完全开放的国际标准规约，如IEC60870-5-103、Profibus、Modbus、以太网等；优先考虑采用抗干扰性强的光纤通讯，现场总线通信传输速率不小于19.2Kbps，以太网通信传输速率为10M，数据传输安全距离不小于200米，并在此速率下和距离范围内安全可靠运行。

2、主要元器件

- 2.1低压交流框架式断路器

框架断路器应符合相关标准，包括IEC60947-2以及GB14048.2。框架断路器主要技术要求如下:

2.1.1额定绝缘电压：AC1000V

2.1.2额定工作电压：AC400V

2.1.3额定冲击耐受电压：≥12KV

2.1.4额定电流：

框架式断路器电气技术性能及参数

| 框架等级额定电流（A） | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流（A） | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
| 极数 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 额定极限短路分断能力 （kA） | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 85 | 85 | 100 |
| 额定运行短路分断能力AC，50Hz O-CO-CO（kA） | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 100 |
| 额定短路合闸能力 (kA峰值) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 165 | 165 | 220 | 220 |
| 额定短时耐受电流（kA）1秒 | 65 | 42 | 42 | 42 | 42 | 75 | 75 | 75 | 85 |
| 分断时间（ms）I>Icw | ≤30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合闸时间（ms） | ≤80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制单元 | 电子脱扣器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装型式 | 抽出式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2、为满足近远期用电负荷的变化，要求框架式断路器的脱扣整定电流采用现场可调型并有宽阔的电流和时间调节范围，在改变脱扣器额定电流时无需更换电流互感器即可扩展备用或升级，同时脱扣器具有现场扩展功能，必要时可增加通讯模块，测量模块，信号模块等。

2.3为保证操作人员安全，断路器需为双重绝缘。为便于低压柜生产厂生产和安装的方便，框架式断路器应为单极模数化结构，整体为数个单极模块组成，整体外形同高、同深，可以方便断路器功能的扩充而无需改变断路器结构和低压开关柜结构。为减少备品备件的库存及维护、维修方便，断路器附件应全系列交直流通用。

2.4电子微处理器脱扣器功能：

保护脱扣器需具有电能控制功能，以对其管理的电能进行监视，使其保持在用户设定的阈值之下。有效控制能耗峰值，从而节省电费开支。

电能控制功能，可以在电气系统接近能耗极限时，将优先级较低的电气设备（如普通照明灯或普通冰柜）分断；当恢复到适当值时，再将其接通。如有需要，可以自动启动辅助电源，如发电机组。可以按照需求保护脱扣器上设置负载极限，由其控制所有下级断路器（即使不具备测量功能），而无需额外的监视系统。对于已配备电能管理系统的电气系统，负载极限也可以远程修改。

保护脱扣器需配有大尺寸高分辨率彩色触摸屏显示器，操作直观、安全。安装厂家相关应用程序后，脱扣器便可以通过平板电脑、智能手机或手提电脑进行访问、编程。所有通讯单元都可直接安装在端子盒。所有重要信息都可在前面板的中心区域查看，从而快速识别断路器的状态：分闸、合闸、合闸准备就绪、弹簧已储能、弹簧已释能。

保护脱扣器可与所有自动化和电能管理系统完美集成，以提高效率、降低能耗和实施远程监控。此外，通过集成的通讯模块（符合IEC61850），断路器可以连接到中压配电领域广泛使用的自动化系统，以构建智能化电网，即智能电网。

通过通讯模块，电流、电压、功率和电能都可精确测量。脱扣器本身可以用作万用表，来显示各种测量数值。

保护脱扣器所有的功能也可以借助监视系统，通过互联网访问控制，完全安全可靠。

过载保护L（具有反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)×In可多点设定，脱扣延时时间可调节（3～144s）。

选择性短路保护S（具有反时限短延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.6～10)×In可调节，脱扣时间可调节（0.05～0.8s）。

瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调（1.5～15）×In。

接地故障可调延时保护G：脱扣电流可调，脱扣时间可调。对于联络开关和馈线开关可不带接地故障保护功能。

定时限脱扣 (t = k)，可防止断路器所保护的各相电流不平衡。

具有带负载整定功能，具有故障报警功能，同时指示故障原因。

具有维护指示功能，指示包括主触头磨损指示，操作次数等。

LED指示灯显示当时断路器工况（开、合）和故障显示（过载、短路、接地等）并可手动复位。脱扣器须带有完备的历史事件记录功能，事件记录包括脱扣时间, 各相脱扣电流, 最近20次的故障记录等。

2.5柜内其它元器件

2.5.1柜内绝缘导线应为阻燃型耐热铜质多股绞线，额定电压至少应同相应电路的额定绝缘电压相一致，导线截面选择由投标人负责。

2.5.2柜内指示灯、按钮、转换开关、大电流端子、铜排、导线、插接件、走线槽等均应符合国家或行业的有关标准。

2.5.3控制柜面板配置的测量表计，满负荷时测量值应在量程的2/3左右。指针式仪表误差不大于1.5%，数字表应采用四位表，出线电流表应满足设备启动时的过电流要求。

七、付款方式：合同签订后支付30%，设备安装调试完成，验收合格后支付至70%，审计结算通过后支付至97%，两年质保期满后支付余款。